# 门禁功能设计参考

- 门禁控制器简介

- 新门禁系统主要由开关电源、门禁控制器、门禁机、磁力锁和门禁开关构成。新门禁系统实现了双门开关状态检测、门锁远程控制、门锁开关状态锁定（禁止本地控制）、延时时间远程设置。远程控制可以长开关门；锁定门锁开关状态，锁定后将禁止本地控制，远程控制仍然有效；解锁门锁开关状态。

- 门禁控制器设有双路门锁开关控制信号输入端口：PUSH1、PUSH2；双路门锁开关状态指示信号输入端口：Sensor1、Sensor2；双路门锁可控电源输出端口：NC1、NC2；门禁机电源输出端口：VCC12、GND；2个备用功能扩展I/0端口：I/O1、I/O2；控制器电源输入端口：VCC12、GND。RS-485通信接口：A、B。设有1个电源指示灯Power（红色）；2个门锁1、门锁2开关指示灯LED1（白色）、LED2（白色）,开锁灭灯，关锁亮灯。

- 门禁控制器工作电压为12V，支持RS-485总线通信，外设接口如下：

- 电源输入接口：VCC12、GND。

- 门禁机电源输出接口：VCC12、GND。

- 门锁电源输出接口：NC1、NC2。

- 门锁开关信号输入接口：PUSH1、PUSH2。

- 门锁开关状态信号输入接口：Sensor1、Sensor2。

- RS-485通信接口：A、B。

- 备用I/0接口：I/O1、I/O2。

- 电源状态指示灯：Power（红色）。

- 门锁1、门锁2开关状态指示灯：LED1（白色）、LED2（白色）。

- 门禁控制器系统连接图

- 门禁系统功能简介

- 远程控制。门锁远程控制功能，可以控制门锁长开、长关；可以控制门锁开关状态锁定、解锁。门锁开关锁定状态下，本地控制权限将被禁止，远程控制不受影响。

- 单次开门。单次开门功能，可以控制门锁开锁1次，开锁时长为设定的延时时间。

- 延时设定。延时设定功能，可以设定门锁单次开门保持时间。

- 信息显示。信息显示功能，可以显示：房门状态、磁吸通断、通断长短、锁定状态、延时时间。

- 门禁控制器设备地址、波特率查询与设置。设备参数查询与设置功能可以通过RS-485通信接口发送查询指令查看设备地址、波特率参数；发送设置指令设置设备地址、波特率参数。

- 门禁系统功能指令定义

- 门禁系统按功能可将指令划分5大类，分别为：远程控制指令、单次开门指令、延时设定指令、信息查询指令、设备参数查询与设置。指令具体定义如下：

4.1远程控制

- 表1 远程控制指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 开关状态 | - 锁定状态 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X0A | - 0X0X - (1-2) | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x0A；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4个字节=开关状态：00关，FF开，11保持原状；第5个字节=锁定状态：00解锁，FF锁定，11保持原状；第6个字节=保留字节；第7字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表2 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 开关状态 | - 锁定状态 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X0A | - 0X0X - (1-2) | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x0A；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4个字节=开关状态：00关，FF开，11保持原状；第5个字节=锁定状态：00解锁，FF锁定，11保持原状；第6字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 系统应用的16条远程控制指令

- 门锁1长开、锁定。

- 功能指令：01 0A 01 FF FF 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 FF FF 0C

- 门锁1长开、解锁。

- 功能指令：01 0A 01 FF 00 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 FF 00 0C

- 门锁1长开、保持原状。

- 功能指令：01 0A 01 FF 11 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 FF 11 1D

- 门锁1长关、锁定。

- 功能指令：01 0A 01 00 FF 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 00 FF 0C

- 门锁1长关、解锁。

- 功能指令：01 0A 01 00 00 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 00 0E

- 门锁1长关、保持原状。

- 功能指令：01 0A 01 00 11 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 00 11 1D

- 门锁1保持原状、锁定。

- 功能指令：01 0A 01 11 FF 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 11 FF 1D

- 门锁1保持原状、解锁。

- 功能指令：01 0A 01 11 00 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 11 00 1D

- 门锁2长开、锁定。

- 功能指令：01 0A 02 FF FF 00 0D

- 返回数据：01 0A 02 FF FF 0D

- 门锁2长开、解锁。

- 功能指令：01 0A 02 FF 00 00 0D

- 返回数据：01 0A 02 FF 00 0D

- 门锁2长开、保持原状。

- 功能指令：01 0A 02 FF 11 00 1E

- 返回数据：01 0A 02 FF 11 1E

- 门锁2长关、锁定。

- 功能指令：01 0A 02 00 FF 00 0D

- 返回数据：01 0A 02 00 FF 0D

- 门锁2长关、解锁。

- 功能指令：01 0A 02 00 00 00 0D

- 返回数据：01 0A 02 00 0D

- 门锁2长关、保持原状。

- 功能指令：01 0A 02 00 11 00 1E

- 返回数据：01 0A 02 00 11 1E

- 门锁2保持原状、锁定。

- 功能指令：01 0A 02 11 FF 00 1E

- 返回数据：01 0A 02 11 FF 1E

- 门锁2保持原状、解锁。

- 功能指令：01 0A 02 11 00 00 1E

- 返回数据：01 0A 02 11 00 1E

4.2单次开门

- 表3 单次开门指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X0B | - 0X0X - (1-2) | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x0B；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4-6个字节=保留字节；第7字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表4 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X0B | - 0X0X - (1-2) | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x0B；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 系统应用的2个单次开门指令

- 门锁1单次开门

- 功能指令：01 0B 01 00 00 00 0D

- 返回数据：01 0B 01 0D

- 门锁2单次开门

- 功能指令：01 0B 02 00 00 00 0E

- 返回数据：01 0B 02 0E

4.3 延时设定

- 表5 延时设定指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 延时时间 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X0C | - 0X0X - (1-2) | - 默认0x05 - (1-30秒) | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x0C；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4个字节=延时时间，范围1-30秒；第5-6个字节=保留字节；第7字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表6 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 延时时间 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X0C | - 0X0X - (1-2) | - 默认0x05 - (1-30秒) | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x0C；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4个字节=延时时间，范围1-30秒；第5字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 系统应用的2个延时设定指令

- 门锁1延时时间设定

- 控制指令：01 0C 01 05 00 00 13

- 返回数据：01 0C 01 05 13

- 门锁2延时时间设定

- 控制指令：01 0C 02 05 00 00 14

- 返回数据：01 0C 02 05 14

4.4 查询指令

- 表7 查询指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X03 | - 0X0X - (1-2) | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x03；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表8 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 门锁ID | - 房门开关 | - 门锁开关 | - 锁定状态 | - 延时时间 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X01 - (1-10) | - 0X03 | - 0X0X - (1-2) | - FF:开 - 00:关 | - FF:长开 - 11:短开 - 00:长关 | - FF:锁定 - 00:未锁 | - 默认0x05 - (1-30秒) | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围1-10；第2个字节=功能码，0x03；第3个字节=门锁ID，范围1-2；第4个字节=房门开关状态，FF开，00关；第5个字节=磁吸通断，FF长通，0x11短通，0x00断；第6个字节=锁定状态，FF锁定，00未锁；第7个字节=延时时间，(1-30秒)；第8个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 系统应用的2个查询指令

- 门锁1状态查询

- 查询指令：01 03 01 00 00 00 05

- 返回数据：01 03 01 FF FF FF 05 0A

- 门锁2状态查询

- 查询指令：01 03 02 00 00 00 06

- 返回数据：01 03 02 FF FF FF 05 0B

4.5 设备参数查询与设置

4.5.1设备参数查询

- 表9 设备参数查询指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x01或0XFF | - 0X06 | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x06；第3-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表10 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 设备地址 | - 波特率 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x01或0XFF | - 0X06 | - 0x01 | - 默认0x08 - 8*120=9600 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x06；第3个字节=设备地址；第4个字节=波特率系数，默认0x08，波特率=系数*120；第5个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 设备参数查询指令

- 门禁控制器设备地址、波特率查询

- 查询指令：FF(01) 06 00 00 00 00 06

- 返回数据：FF(01) 06 01 08 0F

## 4.5.2设备参数设置

- 表11 设备参数设置指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 新地址 | - 新波特率 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x01或0XFF | - 0X08 | - 0x01 | - 0x08 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x08；第3个字节=设备新地址；第4个字节=设备新波特率；第5-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表12 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 新地址 | - 新波特率 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x01或0XFF | - 0X08 | - 0x01 | - 默认0x08 - 8*120=9600 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x08；第3个字节=设备新地址；第4个字节=新波特率系数，默认0x08，波特率=系数*120；第5个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 设备参数设置指令

- 门禁控制器设备地址、波特率设置

- 设置指令：FF(01) 08 01 08 00 00 11

- 返回数据：FF(01) 08 01 08 11