电灯监控系统功能设计参考书

- 电灯智能开关简介

电灯智能开关可代替传统电灯开关，实现了开关远程与本地双重控制、开关状态远程监测、开关状态锁定（禁止本地控制）、开关下属负载电流远程监测等功能。

电灯智能开关设有工作电压为12V，支持RS-485总线通信，外设信号端口如下：

- 电源输入端口：VCC12、GND。

- RS-485通信端口：A、B。

- 火线输入端口：L

- 可控火线输出端口：L1、L2、L3

- 开关按键输入：按键1、按键2、按键3

- 开关状态指示灯：LED1、LED2、LED3，LED亮：开关开，LED灭：开关关

- 电源状态指示灯：Power（红色）

- 电灯控制系统功能简介

- 远程控制。电灯远程控制功能，可以远程控制电灯开、关；可以锁定或解锁电灯开关状态，锁定模式下将禁止本地开关控制权限。

- 信息显示。信息显示功能，可以显示：开关状态、锁定状态、负载电流。

- 电灯控制系统功能指令定义

- 电灯控制系统功能指令包括：远程控制、信息查询。指令具体定义如下：

3.1远程控制

- 表1 远程控制指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 开关ID | - 开关状态 | - 锁定状态 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X29 - (41-60) | - 0X0A | - 0X01 - (1-3) | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围41-60；第2个字节=功能码，0x0A；第3个字节=开关ID，范围1-3；第4个字节=开关状态：00关，FF开，11保持原状；第5个字节=锁定状态：00解锁，FF锁定，11保持原状；第6个字节=保留字节；第7字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表2 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 开关ID | - 开关状态 | - 锁定状态 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X29 - (41-60) | - 0X0A | - 0X01 - (1-3) | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - FF:开 - 00:关 - 11:保持 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围41-60；第2个字节=功能码，0x0A；第3个字节=开关ID，范围1-3；第4个字节=开关状态：00关，FF开，11保持原状；第5个字节=锁定状态：00解锁，FF锁定，11保持原状；第6字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 以双开为例，系统应用的16条远程控制指令

- 开关1开、锁定。

- 功能指令：29 0A 01 FF FF 00 34

- 返回数据：29 0A 01 FF FF 34

- 开关1开、解锁。

- 功能指令：29 0A 01 FF 00 00 34

- 返回数据：29 0A 01 FF 00 34

- 开关1开、保持原状。

- 功能指令：29 0A 01 FF 11 00 45

- 返回数据：29 0A 01 FF 11 45

- 开关1关、锁定。

- 功能指令：29 0A 01 00 FF 00 34

- 返回数据：29 0A 01 00 FF 34

- 开关1关、解锁。

- 功能指令：29 0A 01 00 00 00 34

- 返回数据：29 0A 01 00 00 34

- 开关1关、保持原状。

- 功能指令：29 0A 01 00 11 00 45

- 返回数据：29 0A 01 00 11 45

- 开关1保持原状、锁定。

- 功能指令：29 0A 01 11 FF 00 45

- 返回数据：29 0A 01 11 FF 45

- 开关1保持原状、解锁。

- 功能指令：29 0A 01 11 00 00 45

- 返回数据：29 0A 01 11 00 45

- 开关2开、锁定。

- 功能指令：29 0A 02 FF FF 00 35

- 返回数据：29 0A 02 FF FF 35

- 开关2开、解锁。

- 功能指令：29 0A 02 FF 00 00 35

- 返回数据：29 0A 02 FF 00 35

- 开关2开、保持原状。

- 功能指令：29 0A 02 FF 11 00 46

- 返回数据：29 0A 02 FF 11 46

- 开关2关、锁定。

- 功能指令：29 0A 02 00 FF 00 35

- 返回数据：29 0A 02 00 FF 35

- 开关2关、解锁。

- 功能指令：29 0A 02 00 00 00 35

- 返回数据：29 0A 02 00 35

- 开关2关、保持原状。

- 功能指令：29 0A 02 00 11 00 46

- 返回数据：29 0A 02 00 11 46

- 开关2保持原状、锁定。

- 功能指令：29 0A 02 11 FF 00 46

- 返回数据：29 0A 02 11 FF 46

- 开关2保持原状、解锁。

- 功能指令：29 0A 02 11 00 00 46

- 返回数据：29 0A 02 11 00 46

3.2 信息查询指令

- 表3 查询指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 开关ID | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X29 - (41-60) | - 0X03 | - 0X01 - (1-3) | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围41-60；第2个字节=功能码，0x03；第3个字节=开关ID，范围1-3；第4-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表4 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 开关ID | - 开关状态 | - 锁定状态 | - 电流 - 2Byte | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X29 - (41-60) | - 0X03 | - 0X01 - (1-3) | - FF:开 - 00:关 | - FF:锁定 - 00:未锁 | - 00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围41-60；第2个字节=功能码，0x03；第3个字节=开关ID，范围1-3；第4个字节=开关状态，FF开，00关；第5个字节=锁定状态，FF锁定，00未锁；第6个字节=开关下属负载电流，2个字节，高在前，低在后；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 系统应用的2个查询指令

- 开关1信息查询

- 查询指令：29 03 01 00 00 00 2D

- 返回数据：29 03 01 FF FF 00 2D

- 开关2信息查询

- 查询指令：29 03 02 00 00 00 2E

- 返回数据：29 03 02 FF FF 00 2E

3.3 设备参数查询与设置

3.3.1设备参数查询

- 表5 设备参数查询指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x29或0XFF | - 0X06 | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x06；第3-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表6 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 设备地址 | - 波特率 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x29或0XFF | - 0X06 | - 0x29 | - 默认0x08 - 8*120=9600 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x06；第3个字节=设备地址；第4个字节=波特率系数，默认0x08，波特率=系数*1200；第5个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 设备参数查询指令

- 智能电灯开关设备地址、波特率查询

- 查询指令：FF(0x29) 06 00 00 00 00 06

- 返回数据：FF(0x29) 06 01 08 0F

## 3.3.2设备参数设置

- 表11 设备参数设置指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 新地址 | - 新波特率 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x29或0XFF | - 0X08 | - 0x29 | - 0x08 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x08；第3个字节=设备新地址；第4个字节=设备新波特率；第5-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表12 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 新地址 | - 新波特率 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x29或0XFF | - 0X08 | - 0x01 | - 默认0x08 - 8*120=9600 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x08；第3个字节=设备新地址；第4个字节=新波特率系数，默认0x08，波特率=系数*120；第5个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 设备参数设置指令

- 门禁控制器设备地址、波特率设置

- 设置指令：FF(0x29) 08 01 08 00 00 11

- 返回数据：FF(0x29) 08 01 08 11