# 门禁系统程控电源设计参考

- 门禁系统程控电源介绍

- 门禁系统主要由门禁机、开关、磁力锁和程控电源组成。门禁系统实现了房门开关状态检测、门锁远程控制（单次开门、长开、长关）、门锁开关状态锁定（禁止本地控制）、延时时间远程设置。程控电源外设信号接口包括：开门信号输入接口PUSH，房门开关状态信号输入接口Sensor，门锁电源输出接口NC，门禁机电源输出接口VCC12V和GND，RS-485通信接口A和B，程控电源电源输入接口VCC12V和GND。红色电源指示Power和白色门锁通断电指示灯LED，门磁锁通电白灯LED亮，断电白灯LED灭。程控电源接入门禁系统连接关系如图1所示。

图1 程控电源与门禁系统连接关系

注释：

- 门锁带Sensor门磁信号输出功能时，可以通过门禁机（如果门禁机可以检测Sensor门磁信号）或直接与程控电源Sensor输入端口连接，可检测房门开关状态。

- 门锁远程控制，通过RS-485总线可以远程控制门锁：

- 门锁长关（NC一直通电）、门锁长开（NC一直断电）、门锁单次开（NC按照设定时长保持断电）；

- 门锁状态（长开或长关）锁定和解锁（门锁状态锁定后本地控制权限将失能，远程控制不受影响）；

- 门锁单开延时设定（默认为5秒）可设置1-10s。

- 门锁状态检测，通过RS-485总线可以远程检测门锁开关状态（门锁具有门磁信号输出功能）

- 程控电源系统参数设置包括：设备地址、波特率系数。设备地址范围1-254，波特率=波特率系数*1200，初始设备地址为1，系数为8。

- 程控电源功能指令

- 注释：红色代表门锁开关数据00关、FF开、11原状态；蓝色代表门锁锁定状态数据00未锁、FF锁定、11原状态；浅红色代表延时时间数据0-10S；浅蓝色代表房门开关状态FF门开、00门关；绿色和紫色分别表示设备地址0-254、波特率系数默认8（波特率=波特率系数*1200）。

- 2.1 门锁远程控制指令（0A）

- 2.1.1门锁长开/关、锁定/解锁控制指令（01）

- 门锁长开、锁定。

- 功能指令：01 0A 01 FF FF 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 FF FF 0C

- 门锁长开、解锁。

- 功能指令：01 0A 01 FF 00 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 FF 00 0C

- 门锁长开、保持原状。

- 功能指令：01 0A 01 FF 11 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 FF 11 1D

- 门锁长关、锁定。

- 功能指令：01 0A 01 00 FF 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 00 FF 0C

- 门锁长关、解锁。

- 功能指令：01 0A 01 00 00 00 0C

- 返回数据：01 0A 01 00 00 0C

- 门锁长关、保持原状。

- 功能指令：01 0A 01 00 11 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 00 11 1D

- 门锁保持原状、锁定。

- 功能指令：01 0A 01 11 FF 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 11 FF 1D

- 门锁保持原状、解锁。

- 功能指令：01 0A 01 11 00 00 1D

- 返回数据：01 0A 01 11 00 1D

- 门锁保持原状、保持原状。

- 功能指令：01 0A 01 11 11 00 2E

- 返回数据：01 0A 01 11 11 2E

- 2.1.2门锁单次开控制指令（02）

- 功能指令：01 0A 02 FF 00 00 0D

- 返回数据：01 0A 02 FF 0D

- 2.1.3门锁延时设置指令（03）

- 功能指令：01 0A 03 05 00 00 13

- 返回数据：01 0A 03 05 13

- 2.2 门锁信息查询指令（03）

- 房门开关、门锁开关、锁定/解锁、延时时间查询

- 查询指令：01 03 01 00 00 00 05

- 返回数据：01 03 01 FF FF FF 05 0A

- 注释： 门锁开关：FF长开、11短开（即单次开锁）、00长关

- 2.3 系统参数查询（06）

- 系统参数（设备地址、波特率系数）查询

- 查询指令：FF(01) 06 00 00 00 00 06

- 返回数据：FF(01) 06 01 08 0F

- 2.4 系统参数查询（08）

- 系统参数（设备地址、波特率系数）设置

- 设置指令：FF(01) 08 01 08 00 00 11

- 返回数据：FF(01) 08 01 08 11

- 门禁系统功能

1.门禁系统信息显示。教室、房门位号、房门状态、门锁状态、锁定状态、延时时间。

2.门锁远程控制。无/长开/长关；无/解锁/锁定。

3.单次开门控制。

4.延时时间设置。1-10s