多融合环境采集器功能设计参考书

1.多融合环境采集器简介

- 多融合环境采集器集成了温湿度传感器、光照传感器、烟雾浓度传感器，支持RS485通信，工作电压12V。可通过RS-485总线设置设备地址、波特率、采样频率，可读取温度、湿度、光照强度和烟雾浓度等环境参数。设备外设信号接口：A、B、GND、VCC12。

- 采集器定时完成温度、湿度、光照强度和烟雾浓度转换，并更新、存储于环境数据存储器中，定时转换时间默认5秒，可通过指令进行修改。

2.环境监测系统功能简介

环境信息显示。环境信息显示功能，可以显示环境温度、湿度、光照强度和烟雾浓度。

- 环境监测系统功能指令定义

- 环境监测系统功能指令包括：信息查询指令，指令具体定义如下：

3.1信息查询

- 表1 查询指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 传感器ID | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X3D - (61-80) | - 0X03 | - 0X05 - (1-5) | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围61-80；第2个字节=功能码，0x03；第3个字节=传感器ID，范围1-5，分别表示温度传感器、湿度传感器、光照探测器、烟雾浓度和全部；第4-6个字节=保留字节；第7字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表2 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 传感器ID | - 温度2Byte | - 湿度2Byte | - 光照4Byte | - 烟雾2Byte | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0X3D - (61-80) | - 0X03 | - 0X05 - (1-5) |  |  |  |  | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址，范围61-80；第2个字节=功能码，0x03；第3个字节=传感器ID，范围1-5，分别表示温度传感器、湿度传感器、光照探测器、烟雾浓度和全部；第4-5字节温度，高在前低在后，温度= temperature*175/65535-45;第6-7字节=湿度，高在前低在后，湿度=humidity*100/65535；第8-11字节=光照强度，高在前低在后，光照强度=m_Lux/1.2。第12-13字节=烟雾浓度，高在前低在后；第14字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 系统应用的指令：

- 全参数查询

查询指令：3D 03 05 00 00 00 45
返回数据：3D 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45

- 温度查询

查询指令：3D 03 01 00 00 00 41
返回数据：3D 03 01 00 00  41

- 湿度查询

- 查询指令：3D 03 02 00 00 00 42
返回数据：3D 03 02 00 00  42

- 光照强度查询

- 查询指令：3D 03 03 00 00 00 43
返回数据：3D 03 03 00 00 00 00  43

- 烟雾浓度查询

- 查询指令：3D 03 04 00 00 00 44
返回数据：3D 03 04 00 00 44

3.2 设备参数查询与设置

3.2.1设备参数查询

- 表3 设备参数查询指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x3D或0XFF | - 0X06 | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x06；第3-6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表4 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 设备地址 | - 波特率 | - 转换时间 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x3D或0XFF | - 0X06 | - 0x3D | - 默认0x08 - 8*120=9600 | - 默认5s - 2-60s | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x06；第3个字节=设备地址；第4个字节=波特率系数，默认0x08，波特率=系数*1200；第5个字节=定时转换时间，范围3-60秒，默认5秒；第6个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 设备参数查询指令

- 多融合环境采集器设备地址、波特率和转换时间查询

- 查询指令：FF(3D) 06 00 00 00 00 06
返回数据：FF(3D) 06 3D 08 05 50

## 3.2.2设备参数设置

- 表5 设备参数设置指令格式

| - 地址 | - 功能码 | - 新地址 | - 新波特率 | - 转换时间 | - 保留 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x3D或0XFF | - 0X08 | - 0x3D | - 0x08 | - 0x05 | - 默认00 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x08；第3个字节=设备新地址；第4个字节=设备新波特率；第5个字节=定时转换时间；第6个字节=保留字节；第7个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 表6 返回数据格式

| - 地址 | - 功能码 | - 新地址 | - 新波特率 | - 转换时间 | - 求和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x3D或0XFF | - 0X08 | - 0x3D | - 默认0x08 - 8*120=9600 | - 0x05 | - (0-255) |

- 说明：第1个字节=地址或0XFF；第2个字节=功能码，0x08；第3个字节=设备新地址；第4个字节=设备新波特率；第5个字节=定时转换时间；第6个字节=求和校验码，范围（0-255）。

- 设备参数设置指令

- 设备地址、波特率和转换时间设置

- 设置指令：FF(3D) 08 3D 08 05 00 52
返回数据：FF(3D) 08 3D 08 05 52